## Sheet1
平均流速Ｖ（ｍ/ｓ）＝水量（ｍ3/ｓ）÷断面積（ｍ2）
水量 5（ℓ/ｓ）＝0.005（ｍ3/ｓ） ： 1ｍ3＝1000ℓ |  |  | 25Aの近似内径(mm) |  | 27.6 | 0.0276
V＝0.005（ｍ3/ｓ）÷0.00785（ｍ2）≒6.37（ｍ/ｓ） |  |  |  | 断面積 | 0.00059798
| 平均流速V(m/s)=水量(㎥/s)÷断面積(㎡) | 流量(ℓ/min)→ |  | 水量(㎡/s)
|  | 60 |  | 3.6

## Sheet2
給水管口径の決定
各区間の流量に基づき、給水栓等は口径別の流量図(別紙図2-15)により
損失水頭を求め、給水管は流量図表(ウエストン公式)による動水勾配から
損失水頭を算出する。
取付器具名 |  | 口径( mm ) | 流量( ℓ/min ) | 延長( m ) | 動水勾配( ‰ ) | 損失水頭( m )
給水栓(本件では無し)
給水管~末端 |  | 25 | 60 | 23.8 | 230 | 5.474
メータ |  | 25 | 60 |  |  | 3
ボール止水栓 |  | 25 | 60 |  |  | 0
分水栓 |  | 25 | 60 |  |  | 0.5
配水管から給水栓までの高さ | [5 empty] | 7.5
全所要水頭 | [5 empty] | 16.474
20 m > 16.474 m であるので、仮定通りの口径で適当である。
参考： | 動水勾配（I）を求める式
Ｉ ＝ ｈ / L × 1000
I：動水勾配（‰）
ｈ：損失水頭（ｍ）
L：距離（ｍ）